ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від __ _______________ 201_р. №

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

щодо вимог до екодизайну для електродвигунів

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент установлює вимоги до екодизайну щодо введення в обіг та в експлуатацію електродвигунів (далі - двигун), у тому числі вмонтованих в інші продукти.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) № 640/2009 від 22 липня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо вимог з екодизайну для електродвигунів.

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

1) двигуни, які спроектовані для роботи при повному зануренні в рідину;

2) двигуни, повністю інтегровані в продукт (наприклад розподільний пристрій, насос, вентилятор або компресор), енергоефективність яких не можна виміряти окремо від енергоефективності цього продукту;

3) двигуни, спроектовані спеціально для роботи:

на висоті, яка перевищує 1 000 метрів над рівнем моря;

у місцях, де температура оточуючого повітря перевищує 40°С;

коли максимальна робоча температура перевищує 400°С;

у місцях, де температура оточуючого повітря менша за -15°С для будь-якого двигуна або нижча за 0°С у двигунах з водною системою охолодження;

де температура води охолодження на вході менша за 5° С або перевищує 25°С;

у потенційно вибухонебезпечному середовищі, визначення яких надані у Технічному регламенті обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 р. № 898 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 78, ст. 2612);

4) гальмівні індуктивні двигуни;

окрім підпунктів 2(3)-(6) і (12), які наводяться у вимогах до інформації в додатку 1.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

асинхронний двигун з короткозамкнутим ротором - електродвигун без ковзаючих контактів, перемикача напрямку струму, струмозбиральних кілець або джерела живлення постійного струму;

гальмівний двигун -  двигун, оснащений механізмом гальмування, який працює безпосередньо з валом електродвигуна без додаткового під’єднання;

двигун - електричний одношвидкістний, трифазний 50-ти або 50/60-тигерцовий асинхронний двигун з короткозамкнутим ротором:

- який має від 2 до 6 полюсів,

- номінальною напругою UN до 1 000 вольт,

- номінальною вихідною потужністю PN від 0,75кВт до 375 кВт,

- оцінюється за тривалим режимом роботи;

магнітний полюс - загальна кількість магнітних північних і південних полюсів, які утворюються під час обертання магнітного поля двигуна. Кількість полюсів визначає номінальну швидкість двигуна;

регулятор змінної швидкості - силовий електронний перетворювач, який безперервно перетворює електроенергію, яка подається на електричний двигун для того, щоб регулювати силу механічної енергії двигуна відповідно до механічних характеристик вантажу (що перевозиться двигуном), адаптуючи роботу трифазового 50-герцового блоку електроживлення до змінної частоти та напруги, яка подається на двигун;

тривалий режим роботи -  здатність електродвигуна з вбудованою системою охолодження, щоб працювати з номінальною потужністю без перебоїв в умовах температур, які не перевищують номінальну граничну температуру;

фаза - тип конфігурації електропостачання електромережі.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про стандартизацію» та Технічному регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від __ _____ 20__ р. № __ (Офіційний вісник України, 20__ р., № __, ст. __), .

Вимоги до екодизайну

4. Вимоги до екодизайну для двигунів установлені в додатку 1.

5. Через два роки з дня набрання чинності цього Технічного регламенту всі двигуни з номінальною потужністю 0,75-375кВт не повинні мати номінальний коефіцієнт корисної дії нижчий від коефіцієнт корисної дії нижчий двигунів рівня IE3, як зазначено в додатку 1, підпункті 1, або відповідати рівню IE2, як зазначено в додатку 1, підпункті 1, і бути оснащеними регулятором змінної швидкості.

6. Вимоги до інформації про продукт стосовно двигунів, визначені в додатку 1, підпункті 2,  і повинні бути застосовані не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності цього Технічного регламенту.

7. Відповідність вимогам до екодизайну визначається за допомогою методів вимірювань і розрахунків, визначених в додатку 2.

Оцінка відповідності

8. Оцінка відповідності двигунів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від __ _____ 20__ р. № __ (Офіційний вісник України, 20__ р., № __, ст. __).

Державний ринковий нагляд

9.Перевірка відповідності екологічних характеристик двигунів під час здійснення державного ринкового нагляду вимогам цього Технічного регламенту проводиться згідно з вимогами, встановленими в додатку 3.

Орієнтовні еталонні показники

10. Орієнтовні еталонні показники для двигунів з найкращими характеристиками, які наявні на ринку, встановлені в додатку 4.

Таблиця відповідності

11. Таблицю відповідності положень Регламенту Комісії (ЄС) № 640/2009 від 22 липня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо вимог з екодизайну для електродвигунів та цього Технічного регламенту наведено у додатку 5.

_________________________