Додаток 7

до Технічного регламентущодо вимог до екодизайну для вентиляційних установок

**Еталонні показники**

[Вентиляційні](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0185-21?find=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+" \l "w2_2) установки для житлових приміщень:

a) SEC: – 42 кВт год/(м 2 /рік) для BVU, і – 27 кВт год/( м 2 /рік) для UVU;

б) теплоутилізація η t : 90 % для BVU.

Непобутові вентиляційні установки:

a) SFP int: на 150 Вт/(м 3/с) нижче граничного значення рівня 2 для NRVU з подачею ≥ 2 м 3/с, і на 250 Вт/( м 3/с) нижче граничного значення рівня 2 для NRVU з подачею < 2 м 3/с

б) теплоутилізація η t\_nrvu: 85%, а для установок з циркуляційною системою рекуперації тепла 80 %.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_