Додаток 1

до Технічного регламенту

Визначення, що застосовуються до додатків 2-5 
до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів

У додатках 2 - 5 до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів (далі – Технічний регламент) застосовуються наступні визначення:

Визначення, що стосуються обігрівачів

режим «очікування» – стан, в якому обігрівач приєднаний до мережі живлення, використовує електроенергію, що надходить з мережі, для роботи за цільовим призначенням і виконує тільки ті функції, які можуть тривати необмежений проміжок часу: функція реактивації або функція реактивації та тільки індикація увімкненої функції реактивації, та/або відображення інформації на дисплеї та індикація стану;

споживання електроенергії в режимі «очікування» (PSB) – енергоспоживання водопідігрівача в режимі очікування, виражену в кВт;

типові кліматичні умови – температурні умови, характерні для міста Київ;

терморегулятор – прилад, який дозволяє споживачу контролювати і встановлювати значення бажаної температури повітря в приміщенні та строки її підтримання, і який передає відповідні дані на інтерфейс обігрівача, наприклад, на його центральний процесор, і таким чином допомагає регулювати температуру повітря в приміщенні;

вища теплотворна здатність (GCV) – загальна кількість тепла, що виділяється одиничною величиною палива при повному згорянні з киснем після охолодження продуктів згоряння до кімнатної температури. Це значення включає в себе конденсаційну теплоту усієї водяної пари, що міститься у паливі, і водяної пари, яка формується при згорянні усього водню, що міститься у паливі;

еквівалентна модель – модель, введена в обіг з такими ж технічними параметрами, як інша модель, введена в обіг на ринку тим самим виробником. Ці технічні параметри встановлені в таблиці 1 або таблиці 2 (залежно від випадку) пункту 5 додатка 2 до Технічного регламенту;

Визначення, що стосуються котельних обігрівачів приміщень, комбінованих котельних обігрівачів та когенераційних обігрівачів приміщень

паливний котельний обігрівач приміщень – котельний обігрівач приміщень, який виробляє тепло за рахунок спалювання викопного палива та/або палива з біомаси, і який може бути оснащений одним або кількома додатковими теплогенераторами, що використовують термоефект Джоуля в нагрівальних елементах електричного опору;

комбінований паливний котельний обігрівач – комбінований котельний обігрівач, який генерує тепло за рахунок спалювання викопного палива та/або палива з біомаси, і який може бути оснащений одним або кількома додатковими теплогенераторами, що використовують термоефект Джоуля в нагрівальних елементах електричного опору;

котел типу В1 – паливний котельний обігрівач приміщень з вбудованим регулятором тяги, призначений для підключення до димоходу з природною тягою, який використовує повітря для горіння безпосередньо з того приміщення, де він розташований, та виводить продукти згоряння з приміщення в навколишнє природне середовище; котел типу В1 реалізовується тільки як котел типу B1;

комбінований котел типу В1 – комбінований паливний котельний обігрівач з вбудованим регулятором тяги, призначений для підключення до димоходу з природною тягою, який використовує повітря для горіння безпосередньо з того приміщення, де він розташований, та виводить продукти згоряння з приміщення у навколишнє природне середовище; комбінований котел типу В1 реалізовується лише як комбінований котел типу B1;

сезонна енергоефективність (ККД) обігріву приміщень в активному режимі (ηson) означає:

- для паливних котельних обігрівачів приміщень та комбінованих паливних котельних обігрівачів: середньозважене значення ККД при номінальній тепловій потужності та ККД при 30% від номінальної теплової потужності, виражене у відсотках;

- для електричних котельних обігрівачів приміщень та комбінованих електричних котельних обігрівачів: ККД при номінальній теплової потужності, виражена у відсотках;

- для когенераційних обігрівачів приміщень, не оснащених додатковими обігрівачами: ККД при номінальній теплової потужності, виражена у відсотках;

- для когенераційних обігрівачів приміщень, оснащених додатковими обігрівачами: середньозважене значення ККД при номінальній теплової потужності при вимкненому додатковому обігрівачі та ККД при номінальній теплової потужності при увімкненому додатковому обігрівачі, виражене у відсотках;

корисна ефективність (ККД) (η) – відношення корисної теплової потужності до загального споживання енергії котельного обігрівача приміщень, комбінованого котельного обігрівача або когенераційного обігрівача приміщень, виражена у відсотках; при цьому загальне споживання енергії виражається через вищу теплотворну здатність (GCV), та/або через значення кінцевого енергоспоживання, помножене на коефіцієнт перетворення (CC);

корисна теплова потужність (Р) – теплова потужність, що передається теплоносію від котельного обігрівача приміщень, комбінованого котельного обігрівача або когенераційного обігрівача приміщень, виражена в кВт;

електрична ефективність ККД (ηel) – відношення виробленої електроенергії до загального споживання енергії для когенераційного обігрівача приміщень; при цьому загальне споживання енергії виражається через вищу теплотворну здатність (GCV), та/або через значення кінцевого енергоспоживання, помножене на коефіцієнт перетворення (CC), виражене у відсотках;

енергоспоживання запальника (Pign) – енергоспоживання запальника, призначеного для запалення основного пальника, виражене у Вт через вищу теплотворну здатність (GCV);

конденсаційний котел – котельний обігрівач приміщень або комбінований котельний обігрівач, в якому, за нормальних умов експлуатації та при певній робочій температурі води, водяна пара в продуктах згорання частково конденсується, з метою використання прихованого тепла конденсації цієї пари для нагрівання;

допоміжне споживання електроенергії – річний об’єм електроенергії, необхідний для роботи котельного обігрівача приміщень, комбінованого котельного обігрівача або когенераційного обігрівача приміщень, розрахований за допомогою значення енергоспоживання при повному навантаженні (elmax), при частковому навантаженні (elmin), режимі «очікування» та часу роботи за замовчуванням у кожному з цих режимів, виражений в кВт·год через кінцеве енергоспоживання;

втрата тепла в режимі «очікування» (Рstby) – втрата тепла котельним обігрівачем приміщень, комбінованим котельним обігрівачем або когенераційним обігрівачем приміщень в режимах експлуатації без споживання тепла, виражена в кВт;

Визначення, що стосуються обігрівачів приміщень на основі теплових насосів і комбінованих обігрівачів на основі теплових насосів

температура зовнішнього повітря (Tj) – температура зовнішнього повітря по сухому термометру, виражена в градусах Цельсія; відносна вологість може бути позначена відповідним значенням температури по вологому термометру;

номінальний коефіцієнт корисної дії (COPrated) або номінальний коефіцієнт первинної енергії (PERrated) – заявлена теплоємність, виражена в кВт, поділена на спожиту енергію, виражену в кВт через вищу теплотворну здатність (GCV) виражену в кВт та/або кінцеву енергію, помножену на коефіцієнт перетворення (CC) для обігріву в стандартних номінальних умовах;

стандартні номінальні умови – сукупність вимог до еталонної розрахункової температури, максимальної бівалентної температури та максимальної експлуатаційної температури відповідно до таблиці 4 додатку 3 до Технічного регламенту;

еталонна розрахункова температура (Tdesignh) – температура зовнішнього повітря, виражена в градусах Цельсія, згідно з таблицею 4 додатку 3, при якій коефіцієнт часткового навантаження дорівнює 1;

коефіцієнт часткового навантаження (pl(Tj)) – розраховується як температура зовнішнього повітря мінус 16°C, поділена на еталонну розрахункову температуру мінус 16°C;

опалювальний період – набір робочих умов, що описують сукупність температур зовнішнього повітря одного біна і кількість годин дії цих температур протягом сезону;

бін (binj) – поєднання температури зовнішнього повітря і бін-годин відповідно до таблиці 5 додатку 3;

тривалість біну в годинах (Hj) – кількість годин на опалювальний період, виражена в годинах на рік, протягом яких для кожного біну встановлена температура зовнішнього повітря відповідно до таблиці 5 додатку 3;

часткове навантаження обігріву (Ph(Tj)) – навантаження обігріву при певній температурі зовнішнього повітря Tj, що розраховується як добуток номінального навантаження і коефіцієнта часткового навантаження, виражене в кВт;

сезонний коефіцієнт корисної дії (SCOP) або сезонний коефіцієнт первинної енергії (SPER) – загальний коефіцієнт корисної дії обігрівачів приміщень на основі теплових насосів і комбінованих обігрівачів на основі теплових насосів, що використовують електроенергію, або загальний коефіцієнт первинної енергії обігрівачів приміщень на основі теплових насосів і комбінованих обігрівачів на основі теплових насосів, що використовують пальне, репрезентативний для всього визначеного опалювального періоду, і розраховується як відношення еталонного річного теплового навантаження до річного споживання електроенергії для обігріву;

еталонна річна потреба обігріву (QH) – еталонне теплове навантаження, що припадає на визначений опалювальний період, виражене в кВт·год; є основою розрахунку параметрів SCOP або SPER і розраховується як добуток проектного навантаження обігріву і сезонної еталонної тривалості обігріву в активному режимі;

річний обсяг енергоспоживання (QHE) – обсяг енергоспоживання, необхідний для забезпечення еталонної річної потреби обігріву для визначеного сезону обігріву, виражений у кВт∙год через (GCV) та/або через  кінцеве енергоспоживання, помножене на (CC), виражений у кВт∙год;

річна еквівалентна тривалість активного режиму (HHE) – передбачена річна кількість годин, протягом яких обігрівач приміщення на основі теплового насоса або комбінований обігрівач на основі теплового насоса повинен забезпечувати номінальну теплову потужність для задоволення еталонної річної потреби обігріву, виражена у год;

коефіцієнт корисної дії в активному режимі (SCOPon) або коефіцієнт первинної енергії в режимі обігріву (SPERon) – середній коефіцієнт корисної дії обігрівачів приміщень на основі теплових насосів і комбінованих обігрівачів на основі теплових насосів, що використовують електроенергію в режимі обігріву, або середній коефіцієнт первинної енергії обігрівачів приміщень на основі теплових насосів і комбінованих обігрівачів на основі теплових насосів, що використовують паливо в режимі обігріву протягом визначеного опалювального періоду;

допоміжна теплова потужність (sup(Tj)) – номінальна теплова потужність Psup додаткового обігрівача, який доповнює заявлену теплову потужність для задоволення часткового теплового навантаження для обігріву, якщо заявлена тепловіддача менше, ніж часткове теплове навантаження обігріву, виражена у кВт;

питомий коефіцієнт корисної дії біна (COPbin(Tj)) або коефіцієнт первинної енергії біна (PERbin(Tj)) – коефіцієнт корисної дії обігрівачів приміщень на основі теплових насосів і комбінованих обігрівачів на основі теплових насосів, що використовують електроенергію, або коефіцієнт первинної енергії обігрівачів приміщень на основі теплових насосів і комбінованих обігрівачів на основі теплових насосів, що використовують паливо, визначений для кожного біна за один опалювальний період, виведений з часткового навантаження обігріву, заявленої тепловіддачі та заявленого коефіцієнта корисної дії для певних бінів, і вимірюється для інших бінів методом інтерполяції або екстраполяції; при необхідності коригується коефіцієнтом зниження продуктивності;

заявлена тепловіддача (Pdh(Tj)) – тепловіддача, по відношенню до температури зовнішнього повітря, яку може забезпечити обігрівач приміщень на основі теплового насосу або комбінований обігрівач на основі теплового насосу, виражена в кВт;

регулювання потужності – здатність обігрівача приміщень на основі теплового насосу або комбінованого обігрівача на основі теплового насосу змінювати свою потужність шляхом зміни об'ємної швидкості потоку хоча б одного виду рідин, необхідних для управління циклом охолодження. Якщо об'ємна швидкість потоку пристрою не змінюється, то такий пристрій має маркування «постійна потужність» («fixed»); якщо об'ємна швидкість потоку може змінюватися або перемикатися в двох і більше положеннях, то такий пристрій має маркування «змінна потужність» («variable»);

проектне навантаження обігріву (Pdesignh) – номінальна теплова потужність (Prated) обігрівача приміщень на основі теплового насосу або комбінованого обігрівача на основі теплового насосу, виражена у кВт, при еталонній розрахунковій температурі, за умови що проектне навантаження обігріву дорівнює частковому навантаженню обігріву при температурі зовнішнього повітря, яка дорівнює еталонній розрахунковій температурі;

заявлений коефіцієнт корисної дії (COPd(Tj)) або заявлений коефіцієнт первинної енергії (PERd(Tj)) – коефіцієнт корисної дії або первинної енергії при обмеженій кількості певних бінів;

бівалентна температура (Tbiv) – температура зовні приміщення, заявлена виробником для обігріву, при якій заявлена потужність для обігріву дорівнює частковому навантаженню для обігріву, і нижче якої на додаток до заявленої потужності повинна включатися додаткова потужність, щоб забезпечити часткове навантаження для обігріву; виражена в градусах Цельсія,

гранична експлуатаційна температура (TOL) – температура зовнішнього повітря, заявлена виробником для обігріву, виражена в градусах Цельсія, нижче якої обігрівач приміщень на основі теплового насосу з передачею тепла від повітря до води або комбінований обігрівач на основі теплового насосу з передачею тепла від повітря до води не зможе забезпечувати тепловіддачу. Нижче цієї температури заявлена потужність дорівнює нулю;

гранична експлуатаційна температура мережевої води (WTOL) – температура води на виході з обладнання, заявлена виробником для обігріву, виражена в градусах Цельсія, вище якої обігрівач приміщень на основі теплового насосу або комбінований обігрівач на основі теплового насосу не зможе забезпечувати тепловіддачу. Вище цієї температури заявлена теплова потужність дорівнює нулю;

тепловіддача циклу (Pcych) – загальна тепловіддача за інтервал проведення випробувань при циклічних навантаженнях для обігріву, виражена в кВт;

енергоефективність (ККД) циклу (COPcyc або PERcyc) – середній коефіцієнт корисної дії або середній коефіцієнт первинної енергії за інтервал проведення циклічних випробувань, що розраховується як відношення загальної тепловіддачі за інтервал, вираженої в кВт·год, до загального значення енергоємності за той же інтервал, вираженої в кВт·год через вищу теплотворну здатність (GCV) та/або кінцеву енергію, помножену на коефіцієнт перетворення (CC);

коефіцієнт зниження продуктивності (Cdh) – це рівень зниження корисної ефективності (ККД) у зв'язку з циклічною роботою обігрівача приміщень на основі теплового насосу або комбінованого обігрівача на основі теплового насосу. Якщо параметр Cdh не визначається за допомогою вимірювання, стандартним значенням коефіцієнту зниження продуктивності є Cdh = 0,9;

активний режим – режим, відповідний до часу роботи пристрою з навантаженням для обігріву приміщення при активованій функції обігріву. До цих умов можуть відноситися також робочі та неробочі періоди функціонування обігрівача приміщень на основі теплового насосу або комбінованого обігрівача на основі теплового насосу з метою досягнення або підтримки необхідної температури повітря всередині приміщення;

режим «вимкнено» – стан, в якому обігрівач приміщень на основі теплового насосу або комбінований обігрівач на основі теплового насосу підключений до мережі живлення і не виконує ніяких функцій. Також до режиму «вимкнено» відносяться режими роботи пристрою, в яких відображається індикатор вимкненого стану, і режими роботи, в яких діє лише набір функцій, що забезпечують електромагнітну сумісність;

режим вимкненого термостата – режим впродовж роботи обігрівача без навантаження обігріву, але при увімкненій функції обігріву, при цьому обігрівач приміщень на основі теплового насосу або комбінований обігрівач на основі теплового насосу не експлуатується. Включення або виключення циклічного процесу в активному режимі не вважається відключенням термостата;

режим роботи картерного нагрівача – стан, в якому обладнання запускає пристрій для обігріву, щоб перешкодити потраплянню холодоагенту в компресор і обмежити концентрацію холодоагенту в мастилі в момент запуску компресора;

енергоспоживання у режимі «вимкнено» (POFF) – споживання енергії обігрівачем приміщень на основі теплового насосу або комбінованим обігрівачем на основі теплового насосу у режимі «вимкнено», виражене в кВт;

енергоспоживання в режимі вимкненого термостата (PTO) – споживання енергії обігрівачем приміщень на основі теплового насосу або комбінованим обігрівачем на основі теплового насосу в режимі вимкненого термостата, виражене в кВт;

енергоспоживання в режимі роботи картерного нагрівача (PCK) – споживання енергії обігрівачем приміщень на основі теплового насосу або комбінованим обігрівачем на основі теплового насосу в режимі роботи картерного нагрівача, виражене в кВт;

низькотемпературний тепловий насос – обігрівач приміщень на основі теплового насосу, спеціально розроблений для застосування в низькотемпературних процесах, який не може забезпечувати нагрівання води до температури на виході 52 °C при температурі на вході за сухим (вологим) термометром –7°C (–8°C) при стандартних номінальних умовах для середніх кліматичних умов;

застосування в низькотемпературних процесах – застосування обігрівача приміщень на основі теплового насосу або комбінованого обігрівача на основі теплового насосу для процесів, при яких він досягає своєї заявленої потужності обігріву при температурі на виході внутрішнього теплообмінника 35°C;

застосування в середньотемпературних процесах – застосування обігрівача приміщень на основі теплового насосу або комбінованого обігрівача на основі теплового насосу для процесів, при яких він досягає своєї заявленої потужності обігріву при температурі на виході внутрішнього теплообмінника 55°C.

Визначення, що стосуються нагрівання води в комбінованих обігрівачах

профіль навантаження – послідовність водозаборів, відповідно до таблиці 7 додатку 3 будь-який комбінований нагрівач повинен мати хоча б один профіль навантаження;

водозабір – задана комбінація корисної подачі води, корисної температури води, корисної енергоємності та граничної температури, як зазначено в таблиці 7 додатку 3;

корисна подача води (f) – мінімальна подача води виражена в літрах за хвилину, при якій гаряча вода впливає на базову початкову енергію, як зазначено в таблиці 7 додатку 3;

корисна температура води (Tm) – температура води виражена в градусах Цельсія, при якій гаряча вода починає впливати на базову енергію, як зазначено в таблиці 7 додатку 3;

корисна енергоємність (Qtap) – енергоємність гарячої води, виражена в кВт·год, при температурі, що дорівнює або перевищує корисну температуру води, та при подачі води, що дорівнює або перевищує корисну подачу води, як зазначено у таблиці 7 додатку 3;

енергоємність гарячої води – добуток питомої енергоємності води, середньої різниці температур гарячої води на виході та холодної води на вході та загальної маси гарячої води, що подається;

гранична температура (Tp) – мінімально допустима температура води, виражена в градусах Цельсія, що повинна бути досягнута під час водозабору, як зазначено у таблиці 7 додатку 3;

вихідна енергія (Qref) – сума корисної енергоємності водозабору для відповідного профілю навантаження, виражена в кВт·год, як зазначено у таблиці 7 додатку 3;

максимальний профіль навантаження – профіль навантаження з найбільшою вихідною енергією, яку комбінований обігрівач може генерувати при заданих умовах температури і подачі для такого профілю навантаження;

заявлений профіль навантаження – профіль навантаження, що використовується для оцінки відповідності;

добове споживання електроенергії (Qelec) – споживання електроенергії для нагріву води протягом 24 годин поспіль при заявленому профілю навантаження, виражене в кВт·год через кінцеве споживання енергії;

добове споживання палива (Qfuel) – споживання палива для нагрівання води протягом 24 годин поспіль при заявленому профілю навантаження, виражене в кВт·год через вищу теплотворну здатність (GCV).

_____________________